## 효율평가산식(TOC)최종_주상변압기
'21년 적용 변압기 TOC(Total Owning Cost) 산정 평가산식
ㅇ 품목명 : (예시) 고효율 주상변압기 100kVA
구 분 | 항 목 | 수치(값) | 단위 | 비 고
TOC | TOC = BP + A*NLL + B*LL | 8072334.3416 | 원
| BP : 입찰가격 | 1900000 | 원 | 응찰자 입력
| A : 수명기간 동안의 철손비용의 현재가치 | 15479.9704 | 원/W
| B : 수명기간 동안의 동손비용의 현재가치 | 4251.6325 | 원/W
| NLL : 무부하손, 철손 | 165 | W | 응찰자 입력
| LL : 부하손, 동손 | 851 | W | 응찰자 입력
| 용량 | 100 | KVA
| 효율 | 98.99 | % | =[(변압기용량*1000)*100/(용량*1000+무부하손+부하손)]
A | A = C*(P+8760*Q) | 15479.9704 | 원/W
| C = [1-{(1+j)/(1+i)}t]/(i-j) | 18.1835 |  | 현가환산계수 [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1)에 의거 전력원가 상승률(j) 반영]
| i = 이자율 | 0.0348 | % | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
| j = 전력원가 상승률 | 0.0281 |  | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
| t = 내용연수 | 20 | 년 | 자산단위표('18.1.1) / 재무처 내부회계통제부 자료실 ※ 주상변압기 20년, 지상변압기 15년 (시트별도)
| P : 송배전설비 회피비용 | 106368 | 원/kW | EERS 이행품목 지원금 산정 및 M&V 연구 최종보고서 ('19년 회피비용, 전력수급처_EERS부)
| Q : 에너지 비용 | 85.04 | 원/kWH | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
B | B=C*D2*(P+8760*Q*H) | 4251.6325 | 원/W
| D = 최대이용 / 변압기 설비용량 | 0.68643 |  | 설비이용률(최대수요/변압기 설비용량)
| 최대수요 | 89091 | MW | 한국전력통계(2021판_'20년 최대부하)
| 변압기 설비용량 | 129789 | MVA | 한국전력통계(2021판_'20년 배전설비추이)
| H = 0.12F + 0.88F2 | 0.52334 |  | 손실계수(배전 설계기준)
| F = 평균부하/최대부하 | 0.706 |  | 평균부하 62,859 MW(한국전력통계 2021판_'20년 평균부하) 최대부하 89,091 MW(한국전력통계 2021판_'20년 최대부하)

## 효율평가산식(TOC)최종_지상변압기
'21년 적용 변압기 TOC(Total Owning Cost) 산정 평가산식
ㅇ 품목명 : (예시) Compact형 지상변압기 500kVA
구 분 | 항 목 | 수치(값) | 단위 | 비 고
TOC | TOC = BP + A*NLL + B*LL | 35596985.016 | 원
| BP : 입찰가격 | 10550000 | 원 | 응찰자 입력
| A : 수명기간 동안의 철손비용의 현재가치 | 11796.4261 | 원/W
| B : 수명기간 동안의 동손비용의 현재가치 | 3239.9331 | 원/W
| NLL : 무부하손, 철손 | 750 | W | 응찰자 입력
| LL : 부하손, 동손 | 5000 | W | 응찰자 입력
| 용량 | 500 | KVA
| 효율 | 98.86 | % | =[(변압기용량*1000)*100/(용량*1000+무부하손+부하손)]
A | A = C*(P+8760*Q) | 11796.4261 | 원/W
| C = [1-{(1+j)/(1+i)}t]/(i-j) | 13.8567 |  | 현가환산계수 [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1)에 의거 전력원가 상승률(j) 반영]
| i = 이자율 | 0.0348 | % | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
| j = 전력원가 상승률 | 0.0281 |  | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
| t = 내용연수 | 15 | 년 | 자산단위표('18.1.1) / 재무처 내부회계통제부 자료실 ※ 주상변압기 20년, 지상변압기 15년 (시트별도)
| P : 송배전설비 회피비용 | 106368 | 원/kW | EERS 이행품목 지원금 산정 및 M&V 연구 최종보고서 ('19년 회피비용, 전력수급처_EERS부)
| Q : 에너지 비용 | 85.04 | 원/kWH | [문서번호 자재(구매)-1067('21.7.1) 계수값 활용]
B | B=C*D2*(P+8760*Q*H) | 3239.9331 | 원/W
| D = 최대이용 / 변압기 설비용량 | 0.68643 |  | 설비이용률(최대수요/변압기 설비용량)
| 최대수요 | 89091 | MW | 한국전력통계(2021판_'20년 최대부하)
| 변압기 설비용량 | 129789 | MVA | 한국전력통계(2021판_'20년 배전설비추이)
| H = 0.12F + 0.88F2 | 0.52334 |  | 손실계수(배전 설계기준)
| F = 평균부하/최대부하 | 0.706 |  | 평균부하 62,859 MW(한국전력통계 2021판_'20년 평균부하) 최대부하 89,091 MW(한국전력통계 2021판_'20년 최대부하)